## Demande
Verein MINERGIEâ (AMI)
Association MINERGIEâ
MINERGIE, version 2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016
Exigence supplémentaire pour le froid commercial dans la catég. Commerce
Déclaration du planificateur
Objet:
Rue / N°:
NPA: |  |  | Localité:
Planificateur: |  |  |  | Pers. contact: |  |  |  | FALSE
[7 empty] | remplie | TRUE
|  | Tél.: |  | Email ou Fax: |  |  | pas remplie | FALSE
[7 empty] | insignifiante | TRUE
Exigence supplémentaire pour le froid commercial dans la catégorie V Commerce conformément à l'aide à l'utilisation MINERGIE® du 1.1.2007 partie 2, chapitre 2
2.1 | Mesures dans le domaine du meuble frigorifique
A. | L’utilisation de meubles frigorifiques „shoparound“ n’est pas autorisée. | [5 empty] | 0 | FALSE
B. | Revêtement de la devanture et couverture
B1. | Chaque meuble est équipé d’un bac d’air froid, dont la partie inférieure doit être distante du bord supérieur de la devanture d’au moins 15 cm (pour les meubles "Rol-lin", 40 cm). Pour y parvenir deux possibilités: un vitrage isolant sur le front du meuble ou un meuble fermé sur le devant. | [5 empty] | 0 | FALSE
B2. | Les rayons frigorifiques pour le self-service, avec des températures de 0°C à 2°C (par ex. pour le poisson frais) doivent être fermés. | [5 empty] | 0 | FALSE
(z.B. für Frischfisch) müssen geschlossen sein.
C. | Tous les meubles frigorifiques (entre autres les îlots et les bacs de meubles combinés) doivent être équipés d’une couverture (transparente). Cette exigence concerne au minimum 90% des meubles frigorifiques (en fonction de la puissance frigorifique). Les 10% restants peuvent diverger de cette exigence, pour autant qu’il s’agisse de meubles autonomes avec une production de froid intégrée. | [5 empty] | 0 | FALSE
D. | Températures de consigne et régulation
D1. | Les températures d’évaporation et des frigoporteurs ne peuvent être inférieures aux valeurs du tableau ci-dessous. | [5 empty] | 0 | FALSE
| Températures minimales d’évaporation et des frigoporteurs pour |  |  | Meuble frigorifique | Entrée compresseur
| Meubles frigorifiques avec système frigoporteur |  |  | -7°C | -10°C
| Meuble frigorifique avec détente directe |  |  | -10°C | -12°C
| Meuble congélateur avec détente directe |  |  | -34°C | -36°C
Pour les meubles frigorifiques pourvus d’un système frigoporteur, la température de départ peut être inférieure aux valeurs du tableau dans 5% des meubles (en fonction de la puissance frigorifique), par ex. roll’in frontal et banque de vente avec réfrigération séparée.
D2. | Le chauffage des cadres et des vitrages de tous les meubles doit être réglé selon l’enthalpie de l’air du magasin. Celle-ci sert d’indicateur pour le réglage du chauffage des vitrages. | [5 empty] | 0 | FALSE
E. | Tous les meubles frigorifiques qui ne sont pas fermés en permanence doivent être recouverts en dehors des heures d’ouverture du magasin (couverture de nuit ou store pour les îlots, store de nuit pour les libres services). | [5 empty] | 0 | FALSE
F. | Eclairage dans les meubles frigorifiques et les congélateurs (puissance d’éclairage y compris ballastes)
F1. | Tous les meubles frigorifiques sont à éclairer exclusivement au moyen de luminaires fluorescents (à l’intérieur ou à l’extérieur depuis le plafond du magasin). | [5 empty] | 0 | FALSE
F2. | Puissance d’éclairage maximale:
| - Pour rayons frigorifiques, îlots frigorifiques et congélateurs: max. 40 W par mètre courant. | [5 empty] | 0 | FALSE
| - Pour armoires frigorifiques/congélation & meubles de congélation combinés: max. 120 W/m.c. | [5 empty] | 0 | FALSE
Définition mètre courant (m.c.): La mesure est prise sur le plus long côté du meuble. Pour les meubles comprenant une séparation horizontale ou verticale, la longueur est doublée.
F3. | Toutes les ballastes de classe d’efficacité énergétique A (EEI A1 à A3). | [5 empty] | 0 | FALSE
F4. | Pour les meubles frigorifiques plus ouverts, les luminaires doivent se trouver à l’extérieur du secteur réfrigéré. Les luminaires peuvent être fixés au plafond ou à un bras relié au meuble (exceptions: meubles frigorifiques des arrières dans les take-away, préparation de viande, poisson et fromages). | [5 empty] | 0 | FALSE
F5. | Tout l’éclairage externe non compris dans F4 (qui n’est pas fixé au meuble) est calculé dans l’éclairage du magasin selon SIA 380/4. | [5 empty] | 0 | FALSE
G. | Tous les ventilateurs dans les meubles frigorifiques et congélateurs: Rendement électromécanique (puissance mécanique / puissance électrique absorbée) ≥ 55 %. | [5 empty] | 0 | FALSE
2.2 | Mesures dans le domaine de la production et le réglage du froid
H. | Les rejets thermiques des installations frigorifiques doivent être utilisés dans le domaine de l’énergie conformément aux prescriptions cantonales. | [5 empty] | 0 | FALSE
I. | Températures d’évaporation et du frigoporteur pour les installations frigorifiques positives
I1. | La température d’évaporation ou la température du frigoporteur doit être réglée en fonction de l’enthalpie de l’air du magasin ou de la température de référence du meuble frigorifique. | [5 empty] | 0 | FALSE
I2. | La valeur à atteindre doit être supérieure de > 2 K par rapport à la température de référence (voir tableau D1). Ceci pour le système avec stores fermés et lumière éteinte. | [5 empty] | 0 | FALSE
J. | Température d’évaporation pour les installations frigorifiques négatives
J1. | La température d’évaporation doit être réglée en fonction des températures de référence des meubles de congélation. | [5 empty] | 0 | FALSE
K. | Température de condensation glissante selon la température extérieure
K1. | Sans récupération de chaleur, la température de condensation de l’installation branchée doit pouvoir être abaissée à ≤ 20°C au compresseur. | [5 empty] | 0 | FALSE
| Dimensionnement de l’installation: différence entre la température de condensation au compresseur et la température de l’air extérieur (entrée aérorefroidisseur) ≤ 13 K | [5 empty] | 0 | FALSE
K2. | L’utilisation des rejets thermiques doit se faire à basse température, à savoir la température de condensation doit être maintenue le moins longtemps possible à un niveau élevé. | [5 empty] | 0 | FALSE
K3. | Des températures de condensation de 45°C au maximum sont autorisées, pour autant que la totalité des rejets thermiques soit utilisée. | [5 empty] | 0 | FALSE
L. | Puissance maximale de raccordement électrique pour les pompes et les ventilateurs (toujours en état de dimensionnement)
L1. | Système frigoporteur: puissance de raccordement des pompes ≤ 1.5 % de la puissance frigorifique | [5 empty] | 0 | FALSE
L2. | Système caloporteur: puissance de raccordement des pompes à retour de froid ≤ 1.1 % de la puissance de condensation | [5 empty] | 0 | FALSE
L3. | Aérorefroidisseurs ou condenseurs à air: puissance de raccordement des ventilateurs ≤ 3.5 % de la puissance de condensation | [5 empty] | 0 | FALSE
2.3 | Locaux frigorifiques et de congélation
Les portes des locaux frigorifiques et de congélation peuvent comporter une ouverture à la lumière de L 120cm x H 220cm au maximum. | [6 empty] | 0 | FALSE
Les portes à battant vers ces locaux doivent se fermer automatiquement. | [6 empty] | 0 | FALSE
Si le local de congélation est attenant à un ou plusieurs locaux frigorifiques, l’entrée au local de congélation doit se faire via le local frigorifique (principe des écluses). | [6 empty] | 0 | FALSE
Si l’entrée aux locaux de congélation se fait directement de l’extérieur (sans local frigorifique comme sas), il faut prévoir un espace d’air entre les portes. | [6 empty] | 0 | FALSE
Lors de transformations ou d’agrandissements de points de vente, l’isolation des nouveaux locaux frigorifiques et de congélation doit être choisie de sorte que l’échange de chaleur moyen de tous les locaux (anciens et neufs) ne dépasse pas les 5 W/m2. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.4 | Indice frigorifique comparatif
L’optimisation de l’exploitation est essentielle à l’utilisation optimale de l’installation. L’indice frigorifique comparatif (IFC/KVZ) s’est imposé comme une valeur appropriée pour déterminer l’efficacité énergétique d’une installation frigorifique industrielle pour un supermarché. Elle indique la consommation électroénergétique annuelle spécifique de toute l’installation frigorifique, en fonction des mètres courants installés des meubles frigorifiques et de congélation et se calcule sur la base des valeurs de consommation effectives.
La valeur de référence (mètres courants des meubles frigorifiques et de congélation) est à transmettre et à documenter au moment de la mise en service. | [6 empty] | 0 | FALSE
Les valeurs de consommation d’énergie nécessaires au calcul de l’IFC sont répertoriées au moyen d’appareils de mesure installés. | [6 empty] | 0 | FALSE
Un IFC de ≤ 4'000 kWh par mètre courant est exigé. D’éventuels dépassements, par exemple lors d’heures d’ouverture de magasin, de liquidations, de concepts d’utilisation des rejets thermiques supérieurs à la moyenne, doivent être justifiés de manière plausible. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.5 | Dimensionnement et fonctionnement de l’installation d’aération
Une aération mécanique avec récupération de chaleur est installée. | [6 empty] | 0 | FALSE
Une qualité de l’air élevée est obtenue par un échange d’air naturel (par les mouvements de personnes et de marchandises). | [6 empty] | 0 | FALSE
Un justificatif conforme et compréhensible est fourni par:
Pers. contact:
|  | Tél.: |  | Email ou Fax:
Est-ce que toutes les exigences significatives sont remplies? Résultat: | [5 empty] | Non |  | FALSE
Note on B7: Données complètes relatives au projet (nouvelle construction, transformation, extension, villa individuelle, villa jumelée, villa en chaînette ou villa à deux appartements.
Note on B8: Important pour le certificat : description précise de l'emplacement du bâtiment avec le nom de la rue et le numéro.